Уважаемая Альбина Бексолтановна!

По информации ГУ МЧС России по РСО-Алания, в ходе проверки состояния пожарной безопасности образовательных организаций  Алагирского района в период подготовки к началу 2020/21 учебного года органами госпожнадзора выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ _________________________________________________________________________ |  | Начальнику Управления образования . АМС Алагирского района А.Б. ХАДАРЦЕВОЙ |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН – АЛАНИЙЫ АХУЫРАД ÆМÆ НАУКÆЙЫ МИНИСТРАД |  |  |
| ОГРН 1051500416417, ИНН 1515906542 362040, Владикавказ, ул. Бутырина, 7, тел.: (8672) 29-15-15, тел/факс: (8672) 53-65-64, е-mail: : info@mon.alania.gov.ru |  |  |
| на № ____________ от ____________ 2020 г. исх. № ______ от _________ 2020 г. |  |  |

Структурного подразделения  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы  №2 СОШ №1, РСО – Алания, г. Алагир ул. Толстого д.69

1.Автоматическая установка пожарной сигнализации не дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны (ч.7, ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (На основании положений статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

2.    Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных

выходов из поэтажных коридоров препятствующих  распространению опасных факторов

пожара на путях эвакуации. п.23; п. 36 Постановления Правительства РФ № 390 от

25.04.2012г

3.   Двери эвакуационного выхода, ведущие из поэтажных коридоров в лестничные клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (1.2.3 этажи) п. 6.18 СНиП 21-01-

97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. Не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных конструкций кровли (п.21Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)

5. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)

6. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. – актовый зал  ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ППРФ о ПР №390 от 25.04.2012г., п.108.

7. Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме

8. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме

9. На этажах, а так же в помещениях  руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. п.6 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме".

10. Под лестничным маршем первого этажа допущено расположение кладовой для хранения хозяйственного инвентаря. п. 23 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"

11. Допущено установка котельной на расстоянии менее 9х15 метров от здания школы. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",СНиП II-35-76* п.1.8*«Котельные установки»);

12. Вход (люк) предназначенный для выхода в объём чердака, выполнен размерами менее чем 0,6 х 0,8 м.  (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»):

13. На 2 и 3 этажах не установлена автоматическая пожарная сигнализация. (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

14. Не везде установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(2-3этаж). (ст. 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ СП 3.13130.2009, НПБ 104-03 таб. 2)

15. Руководитель организации не обеспечивает на всех этажах наличие знаков пожарной безопасности. (п. 43. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

16. Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками. (п.42 «в» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"

17. В котельной, работающей без постоянного присутствия обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт не вынесены (световые и звуковые ) сигналы (п.16.31 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76») (На основании положений статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

18. Планы эвакуации не соответствуют требованиям  ГОСТ Р 12.2.143-2009. (ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7 ППР № 390 от 25.04.2012)

19.  Ширина эвакуационного выхода менее нормативного. 1.2 м. из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек- 2-3 этаж  ( п.6.16 СНиП 21-01-97*)

20. Высота  эвакуационного выхода в подвальном помещении менее 1.9 м ( п.6.16 СНиП 21-01-97).

19. Объект не обеспечен системами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара    (ст.55 п.1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности);

21. На подводящем газопроводе к котельной отсутствует: отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м; быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной  ФЗ №123 (ст.3; ст.4, п.2,п.3, п.4; ст.6),  п. 11.60  СНиП 11-35-76*;

22. Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.24 ППР № 390 от 25.04.2012)

23.  Руководителю расположить е огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. (ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.480 ППР № 390 от 25.04.2012)

24. Двери электрощитовых предусмотреть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

25. Котельные расположены на расстоянии менее 9 метров от спального корпуса и от спортивного зала. (п.1.8.СНиП 2-35-76).